询 价 文 件

询价编号：

项目名称：      主控机房升级改造

福建省晋江华侨职业中专学校

2024 年 10 月

# 第一章    询价邀请

福建省晋江华侨职业中专学校对主控机房升级改造采购项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、询价项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“主控机房升级改造采购项目一览表”（见附件）。

二、 报价人的要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；报价人应具有本次询价货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；为保证能及时响应需求，泉州地区以外的报价人必须在泉州地区境内设有分公司；本项目不接受联合体报价。

三、报名时间和地点:凡愿意接受邀请参加询价的供应商于2024年10月11日至2024年10月16日在晋江华侨职业中专学校网（http://www.jjhqzx.cn/→校园新闻）上查看，请有意向的潜在报价人派人于2024年10月17日上午08:00-17:00（北京时间）到晋江华侨职业中专学校数字化中心报名、递交报价材料。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件询价文件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招投标代理费等]。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明本报价项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

五、询价时间：学校自行安排

六、询价结果及公告：询价结果将于学校召开询价讨论会后，在晋江华侨职业中专学校网（http://www.jjhqzx.cn/→校园新闻）上公告。

七、联系方式

询价单位：福建省晋江华侨职业中专学校（盖章）

地址：福建省晋江市西园街道双龙路463号

联系人：林国卿，电话：15859558568

福建省晋江华侨职业中专学校

2024年10月9日

# 第二章      询价设备具体内容及技术要求

- 一、询价设备清单及要求

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 模块化机柜 | 华为FusionModule800-B03 | （整体模块化机柜下附明细设备清单） | 1 | 套 |
| 1.机柜及通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基础设施一体柜 | 华为FusionModule800-U201A12MN | 1.基础设施一体柜：采用一体化设计，配电模块、UPS、空调、动环监控采集器一体化集成在一个综合柜，设备柜在综合柜两侧灵活扩展； 2.基础设施一体柜（宽×深×高）：尺寸≤600mm×1100mm×2000mm；模块整体深度：≤1350mm； 3.配电模块：尺寸≤6U，配电模块至少需要12路IT输出；含防雷保护开关； 4.防雷器：配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）,防雷器配置前端断路器保护。防雷模块具有遥信功能，防雷器失效可远程监控； 5.10寸PAD 1台，电容屏，支持多点触控，可安装动环监控APP，用于展示微模块内动环监控。 6、模块化20K不间断电源一台 | 1 | 套 |
| 1.2 | IT机柜 | 华为NetHos-M FR426135W-S | 1.机柜（宽×深×高）：≤600×1100×2000mm； | 4 | 个 |
| 1.3 | PDU | 华为配套 | 1.基本型PDU：输出接口≥20*GB10A+4*GB16A，国标插座，全高竖装； | 8 | 条 |
| 2.空调制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 空调室内机 | 华为NetCol5000-A013HXWE1 | 1.精密空调：机架式安装于综合柜内,数量≥1台； 2.精密空调制冷量：风冷空调，制冷量≥11.98kW 3.精密空调压缩机：直流变频制冷； 4.精密空调风机：EC风机； 5.精密空调风量：≥2600m3/h； | 1 | 台 |
| 2.2 | 空调室内机 | 华为NetCol5000-A013HX0E1 | 1.精密空调：机架式安装于综合柜内,数量≥1台； 2.精密空调制冷量：风冷空调，制冷量≥11.98kW 3.精密空调压缩机：直流变频制冷； 4.精密空调风机：EC风机； 5.精密空调风量：≥2600m3/h； 6.精密空调产品认证要求：通过CQC节能认证； | 1 | 台 |
| 2.3 | 空调室外机 | 华为NetCol500-A018WC1E0 | 1.空调室外机，DC分机，单路供电； | 2 | 台 |
| 2.4 | 空调组件 | 华为配套 | 综合柜双空调下走管管路组件； | 1 | 套 |
| 2.5 | 铜管 | 定制 | 铜管（80米）含空调冷媒管路、制冷剂、保温棉、外机电缆信号线等； | 40 | 米 |
| 3.微模块内动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 动环监控主机 | 华为Ecc800-pro | 1.动环监控采集器：≤1U，机架安装，提供机房动环提供统一北向接口，便于接入统一网管系统或远程WEB界面监控； ▲2.动环监控采集器需满足网络安全的要求，需通过社会公共安全产品认证（提供公安部或者直属机构出具的认证证书）； 3.具有烟雾告警、水浸告警功能，可以从WEB界面查看告警信息，导出操作日志。 ▲4.为保证监控系统能长期稳定运行，动环监控单元应通过高温存储试验、高温工作试验、低温温存储试验、低温工作试验测试（提供具有CMA或者CNAS认证机构出具的检验报告）。 5.产品认证要求：通过泰尔认证； | 1 | 台 |
| 3.2 | 烟感 | 配套 | 实时监测模块内的烟雾状态； | 1 | 个 |
| 3.3 | 水浸传感器 | 配套 | 非定位式水浸传感器，标配5m水浸绳,最大延长到50m； | 1 | 个 |
| 3.4 | 温湿度传感器 | 配套 | 用于机柜内温湿度采集；为保障能更加准确的采集微模块内温湿度，要求每个机柜温湿度采集模块数量需≥1个； | 10 | 个 |
| 3.5 | 智能插座 | 配套 | 连接温湿度使用 | 1 | 个 |
| 3.6 | 信号线缆 | 配套 | 用于微模块机柜内部信号线缆； | 1 | 套 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 蓄电池 | 12V65AH | 1、12V65AH阀控密封铅酸蓄电池； 2、蓄电池产品质保3年； 3、 蓄电池设计寿命≥10年（25℃）； | 32 | 节 |
| 4.2 | 电池箱 | C32 | 容纳32节12V65AH蓄电池，内含电池连接线 | 1 | 套 |
| 4.3 | 电缆 | YJV-4*16+1*10 | 一体化综合柜进线：YJV-4*16+1*10 | 20 | 米 |
| 4.4 | 电缆 | RVV3*6 | PDU电源线：RVV3*6 | 60 | 米 |
| 4.5 | 电缆 | BVR16 | 设备接地线缆：BVR16黄绿双色 | 24 | 米 |
| 4.6 | 承重底座 | 定制 | 微模块承重底座，5#角钢定制 | 6 | 个 |
| 4.7 | 等电位网格 | 定制 | 扁铜：30*3 | 15 | 米 |
| 4.8 | 空调挡水坝 | 定制 | 空调挡水坝制作，给排水管 | 1 | 项 |
| 4.9 | 维保费用 | 配套 | 华为1年维保 | 1 | 项 |
| 4.10 | 安装调测 | 定制 | 安装、调测实施服务 | 1 | 项 |
| 二.机房改造施工 |  |  |  | 1 | 项 |
| 1 | 针孔烤漆铝板天棚 |  | 含轻钢龙骨附件及收边 | 31 | M2 |
| 2 | 机制中空玻镁板 |  | 含龙骨基层收边及1150*3000mm | 70 | M2 |
| 3 | 底座 |  | 槽铝 | 44 | 米 |
| 4 | 钢制洁净门 |  | 900*2100mm | 1 | 扇 |
| 5 | 橡塑保温棉 |  | 含铝箔防凝露处理 | 31 | M2 |
| 7 | 静电地板 |  | 静电地板改造施工 | 31 | 项 |
| 8 | 垃圾清理、材料搬运 |  |  | 1 | 项 |
| 9 | 辅材 |  | 管槽、铜鼻子、绝缘端子、螺丝、压接铜接线端子等 | 1 | 项 |
| 10 | 格栅灯 |  | 600*600 | 6 | 套 |
| 11 | 格栅灯应急模块 |  |  | 6 | 套 |
| 12 | 灯光布线 |  | BV2.5 | 300 | 米 |
| 13 | 桥架 |  | 200*100， | 20 | 米 |
| 14 | 门禁系统 |  | 人脸门禁系统 | 1 | 套 |
| 15 | 机房监控 |  | 录像机、2个摄像头、含180天录像存储 | 1 | 套 |
| 三．系统集成 |  |  | 机房设备施工搬迁，线路改造、设备回迁安装调试 | 1 | 项 |

注：询价报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及相关招标代理费等。

# 第三章    报价人须知

1．资质要求

凡参加大宗物资采购报价商，必须具有一定的经济实力和良好商业信誉，在工商、税务机关登记注册，持有营业执照、税务登记证（三证合一的除外），且报价商所报价的货物或服务必须全部在营业执照允许经营的范围内。

2．询价流程

（1）制定询价文件。学校根据需求、调研、论证编制询价文件，询价文件中应详细说明项目内容或物资品种、数量、材质、报价时间和地点、报价商资质要求、技术指标参数等相关内容。

（2）发布询价公告。询价事宜应在学校网站发布，公告时间不少于5天。

（3）确定采购预算价。领导小组应在收到报价材料后召开领导组会议，采用合理办法确定采购预算价。参照同类型物品、设备最近招投标的中标价格，根据市场上该类物品、设备近阶段价格变化的实际情况，确定合理预算价。无异议后，领导小组成员及相关人员应在会议记录表上签字确认。学校应完整记录询价过程及询价结果并存档备查。

（4）询价结果公示。学校应当自询价结果确定之日起2个工作日内，将询价情况在学校网站上公示，公示时间不少于5天。

3．询价要求

项目询价单位应不少于3家。

4、管理与监督

（一）学校应将询价工作概况、询价结果等情况按有关要求在学校网站予以公示，公示时间不少于5天。

（二）学校大宗物资采购询价工作接受各部门、学校师生及社会各界群众监督，严禁不按采购询价程序询价，严禁暗箱操作，对发现的问题可向学校反映。

# 第四章    报价文件格式

封面

询价项目名称:                     。

报价文件

正本/副本

报价单位名称:            （盖公章）

法定代表人：    （签章）

日  期：     年   月   日

- 报 价 书

致：      ××学校

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物）及服务采购询价公告，完全同意询价公告中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）项目采购询价货物及服务的询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。

2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人：

日  期：      年   月   日

- 法定代表人授权委托书

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

- 报价清单表

投标单位：（盖章）                                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 技术 指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及招投标费用等。

本次报价以综合单价为准。

报价编号：

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人或其委托人签字：

日期：    年   月   日